방화문 제조 및 설치공사 시방서

공 종 : 상시개방형 무턱방화문(매립식, 접이식,노출식)

㈜동광명품도어

상시개방형 무턱방화문 제조 및 설치공사 시방서

제1장 일반사항

1.1  관련법령 :  방화문에 대하여 아래와 같은 법령에 의한 품질인정 기준에 적합하여야 한다

가) 건축법시행령 : 대통령령 제35449호(2025. 04. 15)

나) 건축물의피난·방화구조등의 기준에 관한 규칙 : 국토교통부령 제 1483호(2025. 04. 24)

다) 건축자재등 품질인정 및 관리기준 : 국토교통부 고시 제2023-24호(2023. 01. 09)

1-2 제품개요

가) 적용기준 : 본 시방서는 강제창호공사 중 방화문 시공에 관하여 규정한다

나) 규격

품명	모델명	구분	성능기준
방화문	상시개방형 무턱방화문	매립식, 접이식, 노출식	내화성능 비차열 60분

다) 품질인증

구분	인증번호(등록번호)	내용(기술명)	발행기관
방화문	제KTR-20-0056호	KS제품인증서	한국화학융합시험연구원(KTR)

라) 품질 적용 기준

구분	적용기준
한국산업표준 (KS)	KS D 3501 열간압연 연강판및 강대 KS D 3506 응용 아연도금 강판 및 강대(GI) KS D 3512 냉간 압연 연강판및 강대 KS D 3520 도장 용융 아연도금 강판 및 강대(칼라강판) KS D 3528 전기 아연도금 강판 및 강대(EGI) KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대 KS D 3702 스텐레스강선재 KS D 3705 열간압연스텐레스강판 및 강대 KS F 2268-1 방화문의 내화시험 방법 KS F 2278 창호의 단열성시험방법 KS F 2292 창호의 기밀성 시험방법 KS F 2295 창호의 결로방지 성능 시험방법 KS F 2846 방화문의 차연시험방법 KS F 3109 문세트 -.KS F 2236 내충격성시험방법 -. KS F 2237 개폐력시험방법 -. KS F 2630 비틀림강도시험방법 -. KS F 2631 문세트의연직 재하 시험방법 -. KS F 2636 개폐반복성 시험방법

구분	적용기준
한국산업표준 (KS)	KS F 3215 건축용 개스켓 KS F 4505 도어클로저 KS F 4519 경첩 KS F 4525 강철제 도어용 철물 KS F 4533 피벗힌지 KS F 4910 건축용 실링재 KS F 5660 폴리에스테르 흡음 단열재 KS L 9102 인조 광물섬유 단열재 KS M 3808 발포 폴리스틸렌(PS) 단열재 KS M 6020 조합페인트 KS M 6030 방청도료 KS B 6411 원통형, 튜블러형및 상자형도어록 KS C 9806 디지털 도어록

1-3 제출물(착공 시) : 착공시 제조업자 및 공사업자의 제출자료는 다음 사항이 포함되어야 한다.

가. 제품자료(제조업자)

1) 사업자등록증

2) 공장등록증

3) 한국산업표준(KS) 제품인증서(강철재 도어, 방화문)

4) 방화문 인정서(한국건설기술연구원 발행)

5) 특허증(해당경우)

6) 국세 완납증명서

7) 지방세 완납증명서

나. 시공자료(공사업자)

1) 방화문 제작도 : 방화문에 대한 제작도로서 창호철물의 위치가 포함되어야 한다.

2) 시공상세도 : 시공상세도에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

a) 방화문에 대한 유형별 설치 일람표

b) 방화문의 입면 및 단면

c) 보강철물의 위치 및 수량, 문틀의 앵커방법 및 위치

3) 시공계획서

a) 세부공정 계획서

b) 품질관리 계획서

c) 안전관리 계획서

1-4 제출물(준공 시) : 준공시 제출자료는 다음 사항이 포함되어야 한다.

1) 준공도면

2) 방화문인정서(한국건설기술연구원 발행)

3) 방화문 품질관리서(건축물의 피난ㆍ방화구조등의 기준에 관한 규칙 [별지 제3호 서식])

4) 준공사진

5) 하자이행증권

제2장 특기시방서

2-1  제작시방서

가. 제작 : 본 시방서는 제작에 관한 기본사항으로 제작자는 승인된 도서를 기초하여 정확하게 제작한다.

나. 공장가공

1) 성형, 절단, 휨, 구멍 뚫기 등의 기계가공은 정확히 한다.

2) 용접가공은 열에 의한 변색, 비틀림, 얼룩 등이 생기지 않도록 정확하고, 세심하게 마감한다.

3) 철물이 설치될 부분의 가공 및 내부 보강은 공장가공으로 한다.

다. 공장조립

1) 부재 및 보강재 등의 접합은 정확하고, 확실하게 한다.

2) 부품의 조립은 정확하고, 확실하게 한다.

라. 도장

1) 도장은 일반분체 도장으로 생산을 원칙으로 하고, 프레임은 수요기관의 요청에 의한 조합페인트 현장도장도 가능하다.

2) 아연도금 및 이와 동등한 녹막이 처리가 된 강판, 또는 녹 발생의 우려가 있는 장소에 사용하는 강판의 경우에는 녹막이 도장을 추가로 할 수 있다.

3) 도장면은 철선 솔(와이어 브러시), 연마지 등을 사용하여 마무리 한다.

4) 녹막이 도장은 바탕마무리를 한 후, 먼지, 더러움, 기름, 용접재 등의 표면 부착물을 제거한 다음, 전면에 일정하게 한다.

5) 부품조립이나 가공 등에 의하여 도장부분이 떨어진 경우에는 바탕처리 후 재 도장 한다.

마. 검 사

1) 제작자에 의한 자체검사

a) 제작자는 공장가동 및 조립이 완료된 방화문에 대하여 자체검사를 실시한다.

b) 자체검사를 실시하는 항목은 다음과 같다.

- 치수정밀도 : 치수정밀도는 표와 같은 허용차 이내로 한다.

〔치수의 정밀도〕
항 목	부개치수 (mm)		완성치수 (mm)		오 차 (mm)
	옆두께	보임면 너 비	종	횡	비틀림	휨	직각도	대각선 길이차
허용차	+0.5	-1.0	±3.0	±3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
※ 대각선 길이가 1,000mm이하인 경우에는 허용차를 1.0mm이하로 한다.

- 마감상태 : 방화문의 형상, 각 부재의 조합상태를 육안으로 검사한다. 특히 용접부위의 마무리정도, 맞춤이나 이음부의 틈 발생 유무, 면과의 맞춤 등을 면밀 하게 검사한다.

- 기 능 : 방화문 가동부분의 움직임, 개폐성 및 지정된 부속철물의 사용 여부에 대하여 검사한다.

- 불합격 판정된 방화문에 대한 조치 : 주재의 결함이나 치수에 차이가 있는 경우에는 수정 혹은 다시 제작하고, 이를 기록관리한다.

2) 입회검사

a) 제작자는 시공자 및 담당원의 입회 하에 제작한 방화문의 전수량에 대하여 검사를 실시한다.

b) 입회검사는 형상 및 치수, 사용재료의 적합여부, 마감상태, 접합 마무리에 대하여 실시한다.

c) 담당원의 지시가 있는 경우에는 검사보고서를 시공자 및 담당원에게 제출함으로써 입회검사를 대체할 수 있다.

3) 공장내 보양

검사가 완료된 방화문는 출하 시까지 손상, 더러움 등이 생기지 않도록 정연하게 보관한다. 또한, 필요에 따라 시트지 등으로 적절히 보양한다.

바.  운반 및 보관

1) 출하 및 운반

가) 제작자는 출하 시에 변형, 흠 및 더러움 등을 방지하기 위하여 필요에 따라 보양 재료로 보양하여 준다.

나). 운반은 상품 등이 손상되지 않도록 주의한다.

2) 검사 및 보관

가) 납입기간을 지키고, 지체되지 않게 부품 등을 현장에 반입한다.

나) 시공자는 현장반입시에 납품을 확인하고, 필요할 경우에는 담당원이 승인을 받는다.

다) 반입 후에는 변경, 흠 및 더러움 등을 점검하고 담당원의 승인을 받는다.

라) 보관은 손상을 받지 않는 장소에 보관하고, 필요에 따라 보양한다.

2-2  공사시방서

가. 일반사항

1) 설계도서의 검토 : 본 공사를 착공함에 있어 사전 설계서(시방서, 설계도면, 내역서)를 검토하여야 하고 설계서가 서로 상이한 경우 상이한 내용을 서면으로 발주 처에 제출하여 검토 및 승인 후 공사를 이행하여야 한다.

2) 현장여건 파악

가) 방화문 설치전에 개구부의 위치 및 크기를 확인하여 잘못 시공된 부위를 바로잡고 설치 위치를 알 수 있는 기준에 먹메김을 한다.

나) 자동페쇄장치가 부착되는 방화문에 대해여는 설치 전에 자동페쇄장치 설치업체와 협의, 자동폐쇄장치 기준에 충족될 수 있도록 제반 사항에 대해 협조하여야 한다.

다) 연동제어기, 감지기, 마그네틱 릴리즈 등의 제어 및 감지장치는 소방공사에 포함되며, 본 건축공사 범위에는 포함되지 않는다.

3) 설치 시공의 관한 기본사항

가) 설치는 공정표 및 시공 시방서에 따라 순서대로 실시한다.

나) 부품의 설치 및 운반은 부품 및 주변에 손상, 더러움 등이 생기지 않도록 한다.

4) 설치작업순서

기준먹 설치	⇨	기준먹 검사	⇨	개구부 확인 (구체 및 앵커)	⇨	설치	⇨	검사

몰탈 채움	⇨	현장도장	⇨	부속품설치 (도어락 등)	⇨	조정	⇨	코킹

청소	⇨	공사완료

나. 시공

1) 자재 검수

가) 자재가 현장 입고시 치수 및 성능에 대한 검수를 받고 합격한 제품이 현장에 입고하여야 한다. 치수 및 외관에 결함이 발견되면 생산공장에서 수정 및 재작업 하여야 한다

나) 문짝 및 문틀은 문세트 성능시험(비틀림강도, 연직하중강도, 개페력, 개폐반복성, 내충격성)과 차연시험, 비차열 60분의 내화시험에 합격하고 국토교통부 위탁기관 품질인정기관인 한국건설기술연구원에서 발행한 방화문인정서을 자재승인 또는 납품 시 반드시 제출하여야 한다.

2) 문틀 설치

가) 콘크리트조, 조적조및 경량칸막이가 설치되는 곳을 제외하고는 문틀 먼저 세우기를 시행하여야 한다.

나) 방화문의 틀재는 수평, 수직이 유지되도록 방화문의 여닫는 충격에 견딜 수 있도록 견고하게 설치한다. 앵커철물은 도면에 표시된 수량 이상으로 하고 도어의 폭 또는 길이가 늘어나는 경우는 기준보다 수량을 추가 하여야 한다.

다) 조적공사의 경우 수직재에는(힌지, 도어락 양방향) 3개 이상의 앵커를 설치하여야 하며, 또한 도어폭이 150㎜ 이상의 경우 앵커는 이중으로 설치한다.

라) 방화문틀은 문틀의 변형 및 파손 등을 방지하기 위하여 밑틀 하부에 시멘트몰탈을 밀실하게 채운 후 문틀을 설치한다.

마) 바닥 시공 정밀도에 따라 기준 먹 높이를 조정할 경우는 다른 공정과의 관계를 검토하여 조정한다. 문지방이 처지지 않도록 설치 후 조속히 주변 모르터를 채운다.

3) 문짝 설치

가) 문짝을 설치하기 전 흠결 사항이 있는지와도어의 방향, 부속 철물 등이 설계도서와 이상이 없는지 확인 후 설치하여야 한다.

나) 문짝의 설치는 시공도에 표기한 대로 문짝을 정확하게 문틀에 맞추어 설치하여야 한다

다) 문짝이 설치되면 도어락, 도어클로저 등 창호철물을 설치하고 설치 완료 후 도어를 작동하여 도어 및 창호철물의 작동에 이상이 없는지 점검을 철저히 하여야 한다.

라) 창호철물의 설치가 완료되면 방화문의 가스켓을 문틀의 상도 도장이 충분히 건조된 후 가스켓 홈에 밀착되도록 끼워 넣는다.

4) 현장 도장

가) 재벌칠: 벽마감전(재벌칠후 철물 설치)

나) 문틀 정벌칠 : 바닥마감 전

다) 문짝 정벌칠 : 바닥마감 후

5) 운반, 보관, 취급

가) 방화문과 부속품은 손상되지 않은 상태로 반입해야 하며 운반 시 훼손되지 않도록 포장한다. 방화문은 평탄한 장소에 휨, 뒤틀림 등의 변형이 생기지 않도록 쌓아야 하며 습기에 접하지 않도록 하고 통풍이 가능하도록 저장한다.

나) 반입된 자재는 손상 여부에 대해 검사를 시행하고, 문 및 문틀의 운반설치가 용이한 곳에 저장하며, 먼지,물 등에 오염되지 않고 검사와 취급이 용이한 곳이어야 한다.

다) 도장용융아연도금 강판제 방화문과 공장도장 마감재 방화문은 도장면이 운송 및 현장의 보관 과정에서 손상되지 않도록 문짝을 0.05mm 폴리에틸렌필름 또는 동등 이상의 포장재로 개별 포장하고, 목재 파레트 위에 30매 이내로 적재하여 골판지 커버로 감싸 묶은 후 현장에 반입한다.

라) 밑틀이 없는 문틀은 운반시 문틀이 변형되지 않도록 문틀 하부에 보강 프레임을 부착하여 납품하여야 하며 설치 후 제거할 수 있어야 한다.

마) 공장에서 중도까지 도장되어 반입되는 강제 문틀은 그 색상이 현장 마감용 상도 색상과 구별되어야 하며, 현장내 운반 및 설치과정에서 도장면이 훼손된 경우는 샌드페이퍼나 기타의 방법으로 표면을 깨끗이 한 후 주위면과 동일한 색상이 되도록 보완 도장하여야 한다.

6) 보양 및 청소

가) 손상을 받기 쉬운 곳에 사용하는 문틀은 적절한 보호대로 보양하고, 통행 또는 재료 취급 시 변형이 생기지 않게 한다.

나) 보호대 제거 : 최종 검사 바로 전 마감된 문으로부터 보호대를 제거한다.

다) 도장이 완료된 문짝의 폴리에틸렌필름 등의 표면 보양재는 건축공사 마감 시까지 최대한 존치토록 하여 마감 도장면에 손상이 가지 않도록 유의하며 준공청소 시 이를 제거한다.

라) 설치 후 즉시, 녹슨 부위나 손상된 부분을 갈아내고 보수도장을 한다

마) 방화문의 오염된 부위는 깨끗이 청소한다. 이 때 알카리성 용제나 연마제를사용해서는 안된다

7) 검사

가) 시공자는 입고자재 및 설치 제품에 대하여 자체 사전검사를 실시하고, 이상이 없는 경우 발주처에 확인 요청을 한다.

나) 입회검사

a) 소요자재가 입고되기 전 시공자는 발주처에사전 통보하여야 하고 자재가 입고되는 즉시 검사요청을 하여야 한다.

c) 입고된 자재에 대하여 입회검사 결과 불합격품은 즉시 장외 빈출하여야 한다.

d) 동일한 규격이나 형태의 자재가 초두 검사에서 합격하는 경우 다음부터 입고되는 자재는 입회검사를 생략할 수 있다.

e) 시공완료 후 준공검사 요청은 공사에 소요되는 모든 자재의 시공이 종료된 이후에 시공자의 자체 사전검사 완료 후 준공검사를 요청하여야 한다.

8) 시공완료 및 인수인계

가) 시공완료 : 시공완료는 소방검사로 갈음한다.

나) 인수인계 : 시공자는 강제 방화문의 적정한 운용 및 유지관리를 위하여 아래 사항을 전달하여 인도한다.

(a) 방화문에 관한 취급 설명서 : 특수기능의 방화문에 한함.

(b) 조작 취급 설명 및 실제 조작에 의한 기능의 확인 : 현장에서 실시함을 원칙으로 함           (소방검사에서 실시)

다) 하자보증 : 납품 ‧ 설치일로부터 1년

다. 환경 및 안전관리

1) 작업/업무 환경 : 최고경영자는 제품의 적합성을 달성하는 데 필요한 작업/업무 환경에 인적 요인 및 물리적 요인을 파악하고 관리해야 한다.

2) 관리하여야 할 업무 환경은 아래와 같다

구분	관리항목
환경조건	작업시 정정도 이상 없을것
작업환경	먼지, 유해가스 농도, 소음, 조도, 악취

3) 품질에 영향을 미칠 수 있는 환경조건을 점검 관리하여야 하며, 점검 결과에 따라 필요한 조치를 한다.

4) 산업안전보건법에 따라 작업환경을 점검 관리하고, 점검 결과에 따라 필요한 조치를 한다.

2-3  상시개방형 무턱방화문 특기사항

가. 매립식 상시개방형 무턱방화문

1) 화재 확산을 방지 하여 인명 및 재산 피해를 최소화한다.

2) 화재시 열감지기 및 연감지기에 의한 완전폐쇄가 이루어지고 피난 출입구가 설치되어 있는 구조를 가진 것이어야 한다.

3) 상기 사항과 관련하여 도어릴리즈 및 순위조절기 적용이 필요하다.

4) 보행자 전도를 유발하는 하부턱이 없으며 재료분리대 및 기타 바닥마감인 석재, 타일 등에는 난연성 개스킷을 사용하여 틈새는 화재 시 연기와 열의 이동통로가 되지 않도록 방화구획에 준하는 처리를 하여야 한다.

5) 설계당시 해당 위치에 도면상 반영이 필요하며 그 이유는 다음과 같다.

가) 건축물의 용도 및 이용자들의 동선 등을 고려하여 통행량이 빈번한 곳에 반영한다.

나) 문짝두께(D=40mm)을 고려하면 최소 1.2D(50mm) 매립공간이 필요하며 이는 해당 위치 벽체의 단면결손을 유발한다.

다) 단면결손의 발생으로 인해 발생되는 내력벽의 구조적 결함을 선행 검토하여 보완할 수 있는 철근 배근 설계 등이 필요하다.

바) 매립식 상시개방 무턱 방화문의 양개형의 경우 문짝 2개로 구성되어 있으며. 각각 오토 힌지에 의해 기동이 되며, 선행 폐쇄되는 문과 후행되는 폐쇄문을 순위조절기 등으로 구분하여야 한다.

사) 선행문짝에 삽입된 자동잠금장치는 후행도어 폐쇄시 상하부 고정을 완료시키며, 후행폐쇄도어는 선행폐쇄 문짝에 래치볼트로 잠금이 완료되어 방화문으로 기능을 수행한다. 하여 선행 및 후행문에 대해 순위조절기 설치가 필요하다.

아) 피난 출입구는 비상구유도등 또는 비상구표지 부착 및 개폐 용이한 페닉디바이스 또는 컵핸들(플러쉬링 도는 인터그랄레치) 부착하여 인명과 재산을 보호한다.

자) 매립식 상시개방형 무턱 방화문은 하부틀없이 설치하여 사용에 불편이 없이 하는 것을 특정 목적으로 한다.

차) 매립식 상시개방형 무턱 방화문은 설계용도에 따라 90도 또는 180도 개방을 목적으로 한다.

파) 비상용 엘리베이터 전실, 계단 전실 등 피난구의 경우 유효너비(폭)는 0.9미터 이상으로 하고 피난 방향으로 열수 있는 것이어야 한다.

나. 접이식 상시개방형 무턱방화문

1) 화재 확산을 방지 하여 인명 및 재산 피해를 최소화한다.

2) 화재시 열감지기 및 연감지기에 의한 완전폐쇄가 이루어지고 피난 출입구가 설치되어 있는 구조를 가진 것이어야 한다.

3) 상기 사항과 관련하여 도어릴리즈 및 순위조절기 적용이 필요하다.

4) 보행자 전도를 유발하는 하부턱이 없으며 재료분리대 및 기타 바닥마감인 석재, 타일 등에는 난연성 개스킷을 사용하여 틈새는 화재 시 연기와 열의 이동통로가 되지 않도록 방화구획에 준하는 처리를 하여야 한다.

5) 설계당시 해당 위치에 도면상 반영이 필요하며 그 이유는 다음과 같다.

가) 건축물의 용도 및 이용자들의 동선 등을 고려하여 통행량이 빈번한 곳에 반영한다.

나) 문짝두께(D=45mm)을 고려하면 최소 2.5D(120mm) 매립공간이 필요하며 이는 해당 위치 벽체의 단면결손을 유발한다.

다) 단면결손의 발생으로 인해 발생되는 내력벽의 구조적 결함을 선행 검토하여 보완할 수 있는 철근 배근 설계 등이 필요하다.

바) 접이식 상시개방 무턱 방화문의 경우 문짝 2개로 1순위 도어와 2순위도어로 구성되어 있으며. 1순위도어는 오토 힌지에 의해 기동이 되며, 2순위 1순위도어가 닫힘 후 1순위도어와 맞닿아 연결된 경첩형 도어클로져로 가동하며 개폐가 완료된다.

사) 1순위 도어와 2순위 도어는 순차조절기로 서로 구속이 되어 있으며, 1순위도어 폐쇄 시 경사봉에 의해 순차조절기가 상향하면서 구속이 해제 되어 2순위 도어가 닫히게 된다.

아) 피난 출입구는 비상구유도등 또는 비상구표지 부착 및 개폐 용이한 페닉디바이스 또는 컵핸들(플러쉬링 도는 인터그랄레치) 부착하여 인명과 재산을 보호한다.

자) 접이식 상시개방형 무턱 방화문은 하부틀없이 설치하여 사용에 불편이 없이 하는 것을 특정 목적으로 한다.

차) 접이식 상시개방형 무턱 방화문은 설계용도에 따라 90도 또는 180도 개방을 목적으로 한다.

파) 비상용 엘리베이터 전실, 계단 전실 등 피난구의 경우 유효너비(폭)는 0.9미터 이상으로 하고 피난 방향으로 열수 있는 것이어야 한다.

다. 노출식 상시개방형 무턱방화문

1) 화재 확산을 방지 하여 인명 및 재산 피해를 최소화한다.

2) 화재시 열감지기 및 연감지기에 의한 완전폐쇄가 이루어지고 피난 출입구가 설치되어 있는 구조를 가진 것이어야 한다.

3) 상기 사항과 관련하여 도어릴리즈 또는 자동폐쇄장치 및 순위조절기 적용이 필요하다.

4) 보행자 전도를 유발하는 하부턱이 없으며 재료분리대 및 기타 바닥마감인 석재, 타일 등에는 난연성 개스킷을 사용하여 틈새는 화재 시 연기와 열의 이동통로가 되지 않도록 방화구획에 준하는 처리를 하여야 한다.

5) 설계당시 해당 위치에 도면상 반영이 필요하며 그 이유는 다음과 같다.

가) 건축물의 용도 및 이용자들의 동선 등을 고려하여 통행량이 빈번한 곳에 반영한다.

나) 문짝두께(D=40mm)을 고려하면 최소 1.2D(50mm) 매립공간이 필요하며 이는 해당 위치 벽체의 단면결손을 유발한다.

다) 단면결손의 발생으로 인해 발생되는 내력벽의 구조적 결함을 선행 검토하여 보완할 수 있는 철근 배근 설계 등이 필요하다.

바) 노출식 상시개방 무턱 방화문의 양개형의 경우 문짝 2개로 구성되어 있으며. 각각 피벗힌지 또는 경첩에 의해 기동이 되며, 선행 폐쇄되는 문과 후행되는 폐쇄문을 순위조절기 등으로 구분하여야 한다.

사) 선행 문짝에 삽입된 자동잠금장치는 후행도어 폐쇄시 상하부 고정을 완료시키며, 후행폐쇄도어는 선행폐쇄 문짝에 래치볼트로 잠금이 완료되어 방화문으로 기능을 수행한다. 하여 선행 및 후행문에 대해 순위조절기 설치가 필요하다.

아) 피난 출입구는 비상구유도등 또는 비상구표지 부착 및 개폐 용이한 도어락 외에 페닉디바이스 또는 컵핸들(플러쉬링 도는 인터그랄레치) 부착하여 인명과 재산을 보호한다.

자) 노출식 상시개방형 무턱 방화문은 하부틀없이 설치하여 사용에 불편이 없이 하는 것을 특정 목적으로 하며, 헛틀은 장소에 따라 설치하지 않을 수 있다

차) 노출식 상시개방형 무턱 방화문은 설계 용도에 따라 90도 또는 180도 개방을 목적으로 한다.

파) 비상용 엘리베이터 전실, 계단 전실 등 피난구의 경우 유효너비(폭)는 0.9미터 이상으로 하고 피난 방향으로 열 수 있는 것이어야 한다.

하) 패닉디바이스 설치 관련 사항은 아래 참조

끝.